РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация Каргапольского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.10.2023 г. № 1062

р.п. Каргаполье

Об утверждении программы производственного контроля

качества питьевой воды в Каргапольском муниципальном округе

Курганской области на 2023-2027 годы

# В соответствии  Федеральными законами от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля  качества питьевой воды в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий Новоселова С.Л.

Глава Каргапольского муниципального округа                                  Е.Е. Ленков

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Каргапольского

муниципального округа

________________Е.Е. Ленков

«__»_____________2023 г.

Согласовано:

Начальник Шадринского

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Курганской области

_______________Н.А. Устюжанина

«___»________2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2023-2027 годы

# р.п. Каргаполье

# Перечень документов к программе производственного контроля

1. Область применения.

2. Цель производственного контроля.

3. Пояснительная записка.

4. Порядок организации и проведения производственного контроля.

5. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению  качества питьевой воды.

6. Нормативные документы.

7. Характеристики методов определения показателей качества воды

8. Перечень методик определения контролируемых показателей.

9. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их гигиенические нормативы, согласно СанПиН 2.1.3684-21 и гл. III СанПиН1.2.3685-21.

10. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств вод на уровне нормативов качества вод.

11. Количество и периодичность отбора проб питьевой воды для лабораторных исследований.

12. План  мероприятий, направленный на обеспечение потребителей доброкачественной питьевой водой.

13. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.

14. Возможные аварийные ситуации и методы их устранения.

15. Мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

16. Перечень форм учета и регистрации.

17. Порядок передачи информации по результатам  контроля.

Приложение  к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 13.10.2023 г. № 1062 «Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно - бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора  проб и перечень показателей, по которым  осуществляется контроль.

- ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой соответствующей требованием санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В состав Каргапольского муниципального округа входит 83 населенных пункта:

с.Большое Банниково, д. Малое Банниково , д. Деулина, д. Салтосорайская, д. Малышева, с. Бахарево, д. Мурзина, с. Брылино, д. Мамонова, д. Савина, с. Вяткино, д. Воронова, д. Володина, д. Шахматова, п. Красный Бор, с. Долговское, д. Жарникова, с. Житниковское, д. Асямолова, д. Жикина, д. Тукманное, с. Пустуево, д. Чемякина, с. Журавлево, с. Бакланское, д. Барсукова, д. Жилина, д. Одина, с. Зауральское, д. Вишневка, д. Лесное, д. Орловка, д. Шуткино, д. Мишагина, д. Нечунаева, д. Ташкова, д. Храмова, д. Шабарчина, р.п. Каргаполье,  р.п. Красный Октябрь, п. Майский, д. Бобылева, п. Ватолино, д. Заречье, п. Каргаполье, д. Комсомольская, д. Ударник, с. Новоиковское, д. Новая Никольская, д. Локти, с. Окуневское, д. Заозерная, д. Игнатьева, д. Скоробогатова, д. Суханова, с. Осиновское, с. Колмогоровское, д. Предеина, д. Северная, д. Белоусова, д. Бралгина, с. Соколово, д. Луговая, д. Чапаева, с. Сосновка, п. Окуневка, п. Первомайский, с. Тагильское, п. Дачный, п. Ключи, д. Черепанова, д. Шляпникова, п. Твердыш, п. Шадринский, с. Усть-Миасское, д. Липнягова, с. Чаши, д. Заря, д. Иткуль, д. Расковалова, д. Рощино, д. Рыбная.

Численность населения в Каргапольском муниципальном округе на 01.01.2023 года составляет 25 638 человек.

Протяженность сетей водопровода находящихся в муниципальной собственности составляет  155,0 км, из них ветхих 13,6 км, износ составляет 8,8 % от общей протяженности. В течение года в водопроводные сети подается 935 тыс. м 3 воды. Потери воды в системе водоснабжения составляют 5% от общего объема. Насосные станции изношены на 50%. Из 83 населенных пунктов в округе пользуются централизованным водоснабжением только 31 населенный пункт или 50% всего населения округа, остальные пользуются водой из колодцев и частных скважин. Ведется контроль за качеством питьевой воды, которое по некоторым показателям не соответствует требованиям СанПин.

Водоснабжением населения и организаций осуществляют следующие ресурсоснабжающие организации:  р.п. Каргаполье, д. Шабарчина, д. Храмова - ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»,  р.п. Красный Октябрь - ООО «Кособродский тепловодоканал»,  с. Долговское, д. Жарникова -  ООО «Долговский теплосервис»,  с. Чаши - ООО «АВАНГАРД», с. Сосновка ООО «ТЕПЛОСНАБ», п. Ключи – ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат».

Программы производственного  контроля качества питьевой воды у ресурсоснабжающих организаций утверждены и согласованы с Управлением Роспотребнадзора.

В других населенных пунктах водоснабжением занимаются территориальные отделы Каргапольского  муниципального округа:

-  муниципальное казенное учреждение «Долговский территориальный отдел»;

-  муниципальное казенное учреждение «Каргапольский территориальный отдел»;

- муниципальное казенное учреждение «Краснооктябрьский территориальный отдел»;

- муниципальное казенное учреждение «Тагильский территориальный отдел»;

-  муниципальное казенное учреждение «Чашинский территориальный отдел».

Водоснабжение с. Вяткино осуществляется из скважины, назначение: коммуникационное. Глубина 86 м. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 2,794 км.

Скважина находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Вяткино. Координаты башни 55.980719, с. ш. 64.502767″. Кадастровый номер 45:06:032201:372.                            Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г.

Водоснабжение д. Володина осуществляется из подземной скважины, назначение: коммуникационное. Глубина 14 м.   По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 1,372 км.

Скважина  находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. Володина. Координаты башни 55.961510, с. ш. 64.500313. Кадастровый номер 45:06:032301:199. Дата ввода в эксплуатацию 1985 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области Курганской области, дата возникновения права 02.12.2022 г.

Водоснабжение д. Шахматова осуществляется из подземной скважины, назначение: коммуникационное. Высота 14 м.   По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 1,123 км.

Скважина находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. Шахматова. Кадастровый номер 45:06:032101:250 Дата ввода в эксплуатацию 1985 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г.

Водоснабжение с. Усть-Миасское осуществляется из подземной скважины, назначение: коммуникационное. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 4723 м. Кадастровый номер 45:06:000000:2496. Дата ввода в эксплуатацию 1980 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г.

Водонапорная башня находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Усть-Миасское. Кадастровый номер 45:06:000000:2495. Дата ввода в эксплуатацию 1980 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 19.09.2022 г.

Водоснабжение с. Тагильское осуществляется из подземной скважины, назначение: коммуникационное. Расположена с. Тагильское, ул. Октябрьская, сооружение 2 Кадастровый номер 45:06:000000:2558. Глубина скважины 120 м. Дата ввода в эксплуатацию 1970 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 4583 м. Кадастровый номер 45:06:000000:2560. Дата ввода в эксплуатацию 1970 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 02.12.2022 г.

Водоснабжение д. Черепанова осуществляется из подземной скважины, назначение: коммуникационное. Расположена д. Черепанова Кадастровый номер 45:06:000000:2561. Глубина скважины 80 м. Дата ввода в эксплуатацию 1970 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 2094 м. Кадастровый номер 45:06:000000:2559. Дата ввода в эксплуатацию 1970 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 02.12.2022 г.

Водоснабжение д. Шляпникова осуществляется из подземной скважины, назначение: коммуникационное. Расположена д. Шляпникова Кадастровый номер 45:06:040301:163. Глубина скважины 126 м. Дата ввода в эксплуатацию 1970 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 2605 м. Кадастровый номер 45:06:040301:161. Дата ввода в эксплуатацию 1970 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 05.12.2022 г.

В настоящее время обслуживающей организацией водопроводных сооружений в с. Вяткино, д. Володина, д. Шахматова, с. Усть-Миасское, с. Тагильское, д. Черепанова, д. Шляпникова является муниципальное казенное учреждение «Тагильский территориальный отдел».

Водоснабжение с. Окуневское осуществляется от водозаборной скважины № 28 по водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 1926,3 м.

Скважина № 28 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Окуневское, ул. Советская, сооружение 1. Ввод в эксплуатацию в 1959 г. Кадастровый номер 45:06:013301:630. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 13.12.2022 г.

Водопроводная сеть с водопроводными колодцами находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Окуневское. Кадастровый номер: 45:06:000000:1968. Протяженность сетей водоснабжения 1926,3 км. 55/45/52 с. ш. 64/12/10 в.д. Год постройки 1959 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 11.12.2022 г.

Водоснабжение д. Скоробогатова осуществляется от водозаборной скважины № 723 по водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 1123 м.

Скважина № 723 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. Скоробогатова, ул. Центральная, сооружение 1. Ввод в эксплуатацию в 1948 г. Кадастровый номер: 45:06:013101:161. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ                                                     Курганской области, дата возникновения права декабрь 12.12.2022 г.

Водопроводная сеть с водопроводными колодцами находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. Скоробогатова. Кадастровый номер: 45:06:000000:1976. Протяженность сетей водоснабжения 1123 м. Координаты скважины: 55/44/52 с. ш. 64/10/13 в.д. Год постройки 1948 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права декабрь 12.12.2022 г.

Водоснабжение п. Майский  осуществляется от водозаборных скважин № 1 и  № 2. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 5736 м.

Скважина № 1 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, п. Майский, ул. Короткая, д.2, сооружение 1. Ввод в эксплуатацию в 1980 г. Координаты скважины 55.866758с.ш., 64.180330в.д. Кадастровый номер 45:06:012201:1293. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 28.11.2022 г.

Скважина № 2 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, п. Майский, ул.30 лет Победы, д.2б, сооружение 1. Ввод в эксплуатацию в 1980 г. Координаты скважины 55.862428с.ш., 64.189004в.д. Кадастровый номер 45:06:012201:1292. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 24.11.2022 г.

Водопроводная сеть с водопроводными колодцами находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, п. Майский. Кадастровый номер: 45:06:000000:2188. Протяженность 5736 м. Год завершения строительства 1970. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 22.11.2022 г.

Водоснабжение п. Каргаполье  осуществляется от водозаборных скважин № 3 и  № 4. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 3209 м.

Артезианская скважина № 3 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, п. Каргаполье, ул. Станционная, д.31а. Кадастровый номер 45:06:012301:303. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 25.01.2023 г.

Скважина № 4 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, п. Каргаполье, ул. Почтовая, д.47а, сооружение 1. Ввод в эксплуатацию в 1980г. Координаты скважины 55.859890 с. ш., 64.206716в.д. Кадастровый номер 45:06:012302:978. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 24.11.2022 г.

Водопроводная сеть с водопроводными колодцами находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, п. Каргаполье. Кадастровый номер: 45:06:000000:2189. Протяженность 3209 м. Год завершения строительства 1980. Координаты скважины 55.86356с.ш., 64.212053в.д. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ                                                     Курганской области, дата возникновения права 25.11.2022 г.

Водоснабжение с Журавлево осуществляется от двух водозаборных скважин. По водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 3209 м.

Артезианская скважина № 1 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Журавлево ул. им. И. Д. Лабарешных, д.39ап. Кадастровый номер 45:06:000000:2194. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 08.12.2023 г.

Скважина № 2 находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Журавлево ул. Степная, д. 3а. Ввод в эксплуатацию в 1975 г. Кадастровый номер 45:06:000000:2190. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 08.12.2022 г.

Водопроводная сеть с водопроводными колодцами находится по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Журавлево – д. Одина. Кадастровый номер: 45:06:000000:2260. Протяженность 8083,3 м. Год завершения строительства 1959 г. Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 10.12.2022 г.

Водоснабжение д. Жилина осуществляется от водозаборной скважины  по  ул. Дачная, д.1а Кадастровый номер - 45:06:011501:181 и водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 1751 м. Кадастровый номер - 45:06:011501:182. Ввод в эксплуатацию в 1975 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 08.12.2022 г.

Водоснабжение с. Бакланское осуществляется от водозаборной скважины  по  ул. Береговая, д.11а Кадастровый номер - 45:06:012601:439, дата возникновения права 08.12.2022 г. и водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 3936 м. Кадастровый номер - 45:06:012601:438. Ввод в эксплуатацию в 1988 г.  Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области, дата возникновения права 06.12.2022 г.

Водоснабжение с. Зауральское осуществляется от водозаборной скважины Кадастровый номер - 45:06:000000:2640, дата возникновения права 05.12.2022 г. и водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 4253 м. Кадастровый номер - 45:06:000000:2639. Дата возникновения права 07.12.2022 г. Ввод в эксплуатацию в 1984 г.   Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области.

В настоящее время обслуживающей организацией водопроводных сооружений в с. Окуневское и д. Скоробогатова, п. Майский, п. Каргаполье, с. Зауральское, с. Журавлево, с. Бакланское, д. Жилина является муниципальное казенное учреждение «Долговский территориальный отдел».

Водоснабжение с. Брылино осуществляется от водозаборной скважины Кадастровый номер - 45:06:000000:2640, дата возникновения права 05.12.2022 г. и водопроводной сети с водопроводными колодцами общей протяженностью 1812 м. Кадастровый номер - 45:06:031802:734. Дата возникновения права 15.12.2022 г. Ввод в эксплуатацию в 1988 г.   Правообладатель Каргапольский муниципальный округ Курганской области.

Водоснабжение с. Большое Банниково, д. Малое Банниково, д. Деулина, д. Салтосарайская, д. Малышева, с. Бахарево, д. Мурзина, д. Мамонова, д. Савина, , д. Воронова, п. Красный Бор, с. Житниковское, д. Асямолова, д. Тукманное, с. Пустуево, д. Чемякина, д. Барсукова, д. Вишневка, д. Лесное, д. Орловка, д. Шуткино, д. Мишагина, д. Нечунаева, д. Ташкова, д. Храмова, д. Бобылева, п. Ватолино, д. Заречье, д. Комсомольская, д. Ударник, с. Новоиковское, д. Новая Никольская, д. Локти, д. Заозерная, д. Игнатьева, д. Скоробогатова, д. Суханова, д. Северная, д. Белоусова, д. Бралгина, с. Соколово, д. Луговая, д. Чапаева, п. Окуневка, п. Первомайский, п. Дачный, п. Твердыш, п. Шадринский, д. Липнягова, с. Чаши, д. Заря, д. Иткуль, д. Расковалова, д. Рощино, д. Рыбная осуществляется путем пользования населения индивидуальными колодцами и скважинами.

Лабораторные исследования качества воды проводятся по контракту Шадринским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

Целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиями гигиенических нормативов.

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Организация производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее - производственный контроль) осуществляет Администрация Каргапольского муниципального округа Курганской области в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

4.2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее - производственный контроль) осуществляют территориальные отделы Каргапольского  муниципального округа: «Долговский территориальный отдел», «Каргапольский территориальный отдел», «Краснооктябрьский территориальный отдел», «Тагильский территориальный отдел», «Чашинский территориальный отдел» в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

4.3. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

4.4. Объектами производственного контроля являются, водопроводные сети, водонапорные башни, технологическое оборудование, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг.

Производственный контроль включает:

4.5. Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроль, факторов среди обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

4.6. Перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- микробиологические и паразитологические;

- органолептические;

- обобщенные;

- остаточные количества реагентов;

- химические вещества.

4.7. Пунктами отбора проб воды назначить – скважины и водопроводные сети в населенных пунктах, имеющие централизованное водоснабжение. Периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований для скважин считать 1 раз в квартал и водопроводные сети периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать 1 раз в месяц.

4.8. Шадринским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» проводятся лабораторные исследования качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории Каргапольского муниципального округа определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

4.9. При необходимости привлечения работников, деятельность которых связана с водоснабжением населения, организацию медицинского осмотра работников осуществляют территориальные отделы.

4.10. Список ответственных  лиц утверждается начальниками территориальных отделов.

4.11. Контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно-эпидемиологических заключений осуществляют территориальные отделы.

4.12. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля производится территориальными отделами.

4.13. Своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения осуществляют территориальные отделы.

4.14. Визуальный контроль работников, отвечающих за выполнение санитарно - противоэпидемиологических мероприятий, санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений осуществляют территориальные отделы.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

| Должность | Раздел работы по осуществлению производственного контроля |
| --- | --- |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа | - Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. |
| Начальник территориального отдела Каргапольского муниципального округа | - Организация профессиональной подготовки и аттестация должностных лиц и работников. - Обеспечение охраны водозабора: организация, контроль и выполнение всех работ по ограждению ЗСО первого пояса в радиусе 30 м от устья эксплуатируемой скважины - Информирование об аварийных ситуациях на объектах водоснабжения в учреждения. - Контроль и организация оборудования скважины в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84". - Контроль за санитарно-техническим состоянием скважин, водонапорных башен и первого пояса ЗСО - Своевременный отбор проб воды из источника водоснабжения и распределительной сети, согласно программы производственного контроля. - Организация медицинских осмотров работников. |
| Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту водопроводных сооружений | - Контроль за санитарно-техническим состоянием скважин, водонапорных башен и первого пояса ЗСО. - Своевременное устранение выявленных нарушений в зоне строгого режима; проведение при необходимости ремонта. - Поддержание порядка на территории водозабора (уборка мусора, ремонт ограждений и подъездных путей). - Ежедневное обследование территории с целью выявления потенциальных источников загрязнения подземных вод |

6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий».

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

6. Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

7. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.

9. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

10. МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»;

### 7. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Большинство полевых методов определения показателей качества воды являются химическими, т.к. позволяют определить содержание химических компонентов в составе воды и основаны на химико-аналитических реакциях. Перед тем как приступить к анализу воды химическими методами, необходимо познакомиться с требованиями к выполнению анализов и практически освоить основные аналитические операции. Для этого обычно в лабораторных условиях проводится обучение приемам работы и правилам техники безопасности.

Если в ходе практических работ берутся готовые оборудование и материалы, то используемые при выполнении анализа растворы, реактивы, посуда и другие компоненты комплекта должны быть предварительно осмотрены. При осмотре проверяют:

- целостность и герметичность упаковки растворов, реактивов;

- соответствие выбранного для использования реактива (раствора) или посуды требованиям методики анализа, наличие хорошо и однозначно читаемой этикетки, меток на мерной посуде, контрольных шкал;

- отсутствие повреждений мерной посуды, пробирок, контрольных шкал и др.

При транспортировке оборудование для анализа, склянки с реактивами и растворами и принадлежности следует располагать в укладочных ящиках на предусмотренных для них местах. Это позволит обеспечить надежную доставку комплектов для полевых анализов к месту работы, исключить бой посуды и попадание внутрь контейнеров пыли и других загрязнений.

После проведения анализа мерные склянки и пипетки следует промыть чистой водой, склянки с растворами необходимо герметично закрыть и уложить в укладочные контейнеры. Затруднения при закрывании контейнеров обычно свидетельствуют о небрежности при укладке.

Характеристики образцов воды могут определяться непосредственно в отобранных пробах различными методами: визуальным, органолептическим, визуально-колориметрическим, титриметрическим, турбидиметрическим и расчетным. Характеристики почвенных вытяжек (водных, солевых) определяются путем их анализа с помощью методов, используемых для анализа соответствующих компонентов в воде. Методы определения различных показателей качества воды и их основные характеристики приведены в табл. 6.1.

Полевые методы применяются в условиях, которые не сказываются сколько-нибудь заметным образом на скорости и выходе химико-аналитической реакции. Это и понятно, т.к. скорость большинства химических реакций увеличивается в 2–4 раза при повышении температуры на каждые 10°С. С другой стороны, концентрация образующегося при химико-аналитической реакции вещества, как правило, связана с концентрациями других, участвующих в реакции или образующихся веществ в растворе, находясь в химическом равновесии. Характерно, что для реакций в растворах (в отличие от реакций в газовой фазе) практически только температура является внешним фактором, влияющим на положение равновесия. Следовательно, именно температура является тем влияющим фактором внешних условий, который мы должны учитывать в первую очередь при использовании полевых методов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

2. ГОСТ 4517-2016 «Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе»;

3. ГОСТ 4919.1-2016 «Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов»;

4. ГОСТ 4919.2-2016 «Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов»;

5. ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами»;

6. ГОСТ 18165-2014 «Вода. Метод определения содержания алюминия»;

7. ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией»;

8. ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

9. ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности»;

10. ГОСТ 31940-2012 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов»;

11. ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;

12. ГОСТ 31951-2012 «Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией»;

13. ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости»;

14. ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов»;

15. ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»;

16. ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»;

17. ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности»;

18. ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»;

19. ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»;

20. МП УВК 1.19-2013 «Методика выполнения измерений общей щелочности в питьевых и природных водах титриметрическим методом»;

21. ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011) «Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивов Грисса»;

22. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011) «Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой»;

23. ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010) «Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02»;

24. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011) «Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой»;

25. ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004) «Методика выполнения измерений химического употребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом»;

26. ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016) «Методика выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом»;

27. ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011) «Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом»;

28. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018) «Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом»;

29. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевой, природной и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

30. ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 «Методика измерений массовой концентрации натрия, калия, лития, стронция в пробах питьевых, природных и сточных водах методом пламенно-эмиссионной спектрометрии»;

31. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010) «Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии»;

32. ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;

33. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014) «Методика выполнения измерений массовой концентрации АПАВ в пробах питьевой, природной и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат- 02»;

34. ПНД В 14.1:2:4.160-2000 (издание 2004) «Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом " холодного пара" на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91.М 01-33-2004»;

35. ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019) «Методика измерений массовой концентрации сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом»;

36. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010) «Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

37. ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 «Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину»;

38. ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011) «Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты»;

39. ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 «Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в питьевых, поверхностных (в том числе морских) и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера»;

40. ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 «Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, природных и сточных водах потенциометрическим методом»;

41. РД 52.24.382-2019 «Массовая концентрация фосфатного фосфора в водах. Методика измерений фотометрическим методом»;

42. РД 52.24.395-2017 «Жесткость воды. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с Трилоном Б»;

43. РД 52.24.403-2018 «Массовая концентрация ионов кальция в водах. Методика измерений титриметрическим методом с трилоном Б»;

44. РД 52.24.496-2018 «Методика измерений температуры, прозрачности и определения запаха воды».

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, СОГЛАСНО СанПиН 2.1.3684-21 и гл. III СанПиН 1.2.3685-21.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется в соответствии нормативам по органолептическим, обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, представленные в таблице № 9.1.

Таблица 9.1

| № | Контролируемые показатели | Показатель качества питьевой воды, характеризующий ее безопасность, по которому осуществляется производственный контроль (гигиенический норматив) | Методика контроля | Показатель вредности | Класс опасности | Критерий существенного ухудшения воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 1 | Запах, баллы | 2 | ГОСТ Р 57164 |  |  | 4 |
| 2 | Привкус, баллы | 2 | ГОСТ Р 57164 |  |  | 4 |
| 3 | Цветность, градус | 20 | ГОСТ 31868 |  |  | 40 |
| 4 | Мутность, мг/дм³ | 1,5 | ГОСТ Р 57164 |  |  | 2,5 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 1 | Водородный показатель, ед. рН | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |  |  | Менее 5 – более 10 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм | 1000 | ГОСТ 18164 |  |  | 2000 |
| 2 | Жесткость | 7 | ГОСТ 31954-2012 |  |  | 15 |
| 3 | Перманганатная окисляемость, мгО/дм³ | 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |  |  | 20 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,1 мг/дм.куб. | ГОСТР 51737-2001 |  |  | 1,0 |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |
| 1 | Железо общее | 0,3 мг/дм.куб. | ГОСТ 4011-72 п.2 | Орг. | 3 | 3,0 |
| 2 | Кадмий | 0,001 мг/дм.куб. | ИСО 8288 |  | 0,001 | 0,005 |
| 3 | Марганец | 0,1 мг/дм.куб. | ГОСТ 4974-2014 | Орг. | 3 | 1,0 |
| 4 | Медь суммарно | 0,3 мг/дм.куб. | ГОСТ 4388-72 | орг. | 3 | 3,0 |
| 5 | Никель | 0,1 мг/дм.куб. | ИСО 8288 |  |  | 1,0 |
| 6 | Аммиак и аммоний-ион | 2,0 мг/дм.куб. | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |  |
| 7 | Нитрит - ион | 3,3 мг/дм.куб. | ГОСТ 33048-2014 | Орг. | 2 | 15 |
| 8 | Нитрат - ион | 45 мг/дм.куб. | ГОСТ 33045-2014 | С-т | 3 | 225 |
| 9 | Ртуть | 0,0005 мг/дм.куб. | ИСО 5666 | С-т | 1 | 0,0025 |
| 10 | Свинец | 0,03 мг/дм.куб. | ГОСТ 18293-72 | С-т | 1 | 0,3 |
| 11 | Сульфаты | 30-70 мг/л. | ГОСТ 4389-72 | с.-т. | 4 | 500 |
| 12 | Фторид ион | 0,7-1,5 мг/дм.куб. | ГОСТ 4386-89 | с.-т. | 2 | 4,5 |
| 13 | Хлорид ион | 350 мг/дм.куб. | ГОСТ 4245-72 | орг. | 4 |  |
| 14 | Цинк | 5,0 мг/дм.куб. | ГОСТ 18293-72 | орг. | 3 | 50 |
| 15 | Мышьяк | 0,05 мг/дм.куб. | ГОСТ 4152-89 |  |  | 0,25 |
| 16 | Бор | 0,5 мг/л. | ГОСТ 31949-2012 |  |  | 5,0 |
| 17 | Магний | 50 мг/л. | ГОСТ 23268-78 |  |  | 500 |
| 18 | стронций | 7 мг/л |  | орг. | 2 | 35,0 |
| 19 | Барий | 0,1 мг/л |  | неорг | 2 | 5 |
| 20 | Хром | 0,05 мг/л |  | С.-т. | 3 | 0,25 |

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям, представленных в таблице № 9.2

Таблица № 9.2

| № | показатели | Нормативы и показатели измерений | Методика контроля | примечание | Критерий существенного ухудшения воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) (37,0+1,0)С | Не более 50КОЕ/см. куб | МУК 4.2.1018-01 | При определении проводится 3-х кратное исследование по 100 мл.отобранной воды | 300 |
|  |  |  |  |  | Присутствие в повторной пробе |
| 2 | Обобщенные колиморфные бактерии | Отсутствие КОЕ/100 см. куб. |  |  |  |
| 3 | Escherichia coli E coli | Отсутствие КОЕ/100 см. куб. |  | в случае превышения допустимых уровней загрязнения |  |
| 5 | Энторококки | Отсутствие КОЕ/100 см. куб. |  |  |  |
| 6 | Коли-фаги | Отсутствие БОЕ/100 см. куб. |  |  |  |
| Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а так же по эпидпоказаниям |
| 1 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Отсутствие Определяются в 1 дм.куб. | МУК 4.2.1018-01 |  | Присутствие в повторной пробе |
| 2 | Pseudomonas aerugionosa | Отсутствие Определяются в 1 дм.куб. |  | При росте оксидазоположительных бактерий |  |
| 3 | Возбудители кишечной инфекции вирусной природы | Отсутствие Определяются в 10 дм.куб. |  |  | Присутствие в повторной пробе |

Показатели радиационной безопасности воды

| Скриннинговые показатели |
| --- |
| Контролируемые показатели | Единица измерения | Контрольный уровень | НТД |
| Удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 | ГОСТ Р 51730-2001 |
| Удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 | Методика измерения ГН «ВНИИФТРИ» М 2004 |
| Радионуклиды |
| Радон (222 Rn | Бк/кг | 60 | Руководство по эксплуатации БВЭК 590000.001РЭ |
| E радионуклидов | отн. единицы | до1 |  |

График контроля остаточного количества реагентов в питьевой воде

| Объект контроля | Контролируемые показатели | Гигиенический норматив | периодичность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пок. вредности | Класс опасности |
| Разводящая сеть | Остаточный хлор | 0,3- 0.5 мг/л | Не реже 1 раза в час при проведении работ с технической водоподготовкой | Орг. | 3 |

## 10. НОРМЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВОД НА УРОВНЕ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ВОД

Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) обобщенных показателей состава питьевой воды, органических и неорганических веществ, а также веществ, поступающих в воду и образующихся в процессе ее обработки, приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование показателя | Единица измерения | Норматив качества воды, не более | Нормы погрешности ±, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм | 1000 | 10 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм | 5,0 | 30 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм | 0,1 | 50 |
| Анионоактивные поверхностно-активные вещества (ПАВ) | мг/дм | 0,5 | 30 |
| Фенольный индекс | мг/дм | 0,25 | 20 |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | мг/дм | 0,5 | 30 |
| Барий | мг/дм | 0,1 | 30 |
| Бериллий | мг/дм | 0,0002 | 50 |
| Бромиды | мг/дм | 0,2 | 40 |
| Бор (суммарно) | мг/дм | 0,5 | 50 |
| Железо (суммарно) | мг/дм | 0,3 | 25 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм | 0,001 | 30 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм | 0,1 | 25 |
| Медь (суммарно) | мг/дм | 1,0 | 25 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм | 0,25 | 25 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм | 0,05 | 30 |
| Никель (суммарно) | мг/дм | 0,1 | 25 |
| Нитраты | мг/дм | 45 | 15 |
| Нитриты | мг/дм | 3,0 | 25 |
| Перхлораты | мг/дм | 5,0 | 40 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм | 0,0005 | 50 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм | 0,03 | 30 |
| Селен (суммарно) | мг/дм | 0,01 | 25 |
| Стронций | мг/дм | 7,0 | 25 |
| Сульфаты | мг/дм | 500 | 10 |
| Фториды | мг/дм | 1,2-1,5 | 15 |
| Хлораты | мг/дм | 20 | 40 |
| Хлориды | мг/дм | 350 | 15 |
| Хлориты | мг/дм | 0,2 | 40 |
| Хром (шестивалентный) | мг/дм | 0,05 | 30 |
| Цианиды | мг/дм | 0,035 | 50 |
| Цинк | мг/дм | 5,0 | 20 |
| Органические вещества |
| -ГХЦГ (линдан) | мг/дм | 0,002 | 50 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм | 0,002 | 40 |
| 2,4-Д | мг/дм | 0,03 | 40 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм | 0,006 | 40 |
| Бензол | мг/дм | 0,01 | 50 |
| Бенз(а)пирен | мг/дм | 0,000005 | 70 |
| Вещества, поступающие в воду и образующиеся в воде в процессе обработки |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм | 0,3-0,5 | 30 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм | 0,8-1,2 | 25 |
| Хлороформ | мг/дм | 0,2 | 30 |
| Озон остаточный | мг/дм | 0,3 | 30 |
| Формальдегид | мг/дм | 0,05 | 25 |
| Полиакриламид | мг/дм | 2,0 | 20 |
| Кремнекислота (по кремнию) | мг/дм | 10 | 20 |
| Полифосфаты (по фосфат-иону) | мг/дм | 3,5 | 30 |
| Органолептические показатели |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | 2,6 | 20 |
|  | или мг/дм (по каолину) | 1,5 | 20 |
| Показатели радиационной безопасности |
| Общая -радиоактивность | Бк/дм | 0,1 | 50 |
| Общая -радиоактивность | Бк/дм | 1,0 | 50 |

Нормы погрешности измерений (на уровне нормативов качества вод) концентраций химических веществ, которые могут присутствовать в питьевой воде (за исключением указанных в таблице 10.1), приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| Норматив качества воды, мг/дм | Нормы погрешности ±, % |
| --- | --- |
| До 0,000005 | 80 |
| От | 0,000005 | " | 0,00001 | включ. |  | 70 |
| Св. | 0,00001 | " | 0,0001 | " |  | 60 |
| " | 0,0001 | " | 0,001 | " |  | 50 |
| " | 0,001 | " | 0,01 | " |  | 40 |
| " | 0,01 | " | 0,1 | " |  | 30 |
| " | 0,1 | " | 1 | " |  | 25 |
| " | 1 | " | 10 | " |  | 20 |
| " | 10 |  | 15 |

Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) водородного показателя, жесткости и цветности питьевых, природных и сточных вод, а также неорганических и органических веществ и других обобщенных показателей природных и сточных вод приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3

| Наименование показателя | Норматив качества воды | Нормы погрешности ±, % |
| --- | --- | --- |
| Питьевая, природная и сточная вода |
| Водородный показатель, единицы рН* | От | 1 | до | 10 | включ. | 0,2 |
| Общая жесткость, ммоль/дм** | Св. | 2 |  | 15 |
| Цветность, град | От | 1 | до | 10 | включ. |  | 50 |
|  | " | 10 | " | 50 | " |  | 20 |
|  | Св. | 50 |  |  | 10 |
| Природная и сточная вода |
| Азот (суммарно), фосфор (суммарно), нефтепродукты (суммарно), жиры, смолы, масла, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), мг/дм | От | 0,01 | до | 0,1 | включ. |  | 60 |
|  | Св. | 0,1 | " | 1,0 | " |  | 50 |
|  | " | 1,0 | " | 100 | " |  | 40 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК); перманганатная окисляемость, бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода, ХПК), мгО/дм | " | 100 |  | 30 |
| * Данные приведены в абсолютной форме. ** В Российской Федерации - Ж по ГОСТ 31865-2012. |

11. КОЛИЧЕСТВО И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ

| Виды показателей | Количество проб и кратность |
| --- | --- |
|  | Количество проб в течение одного года, не менее | Кратность отбора |
| ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ |
| Микробиологические ОКБ, ОМЧ | 8 (2 точки отбора проб 4 раза в год) | 1 раз в сезон |
| Органолептические Запах, мутность, цветность, привкус | 8 (2 точки отбора проб 4 раза в год) | 1 раз в сезон |
| Обобщенные рН, жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная | 8 (2 точки отбора проб 4 раза в год) | по кварталам года с учетом сезона |
| Неорганические вещества Аммиак и аммоний-ион (по азоту), барий, бор, железо (включая хлорное железо), кадмий, марганец, мышьяк, нитраты, нитриты, свинец, стронций, сульфаты, фтор, хлориды, цинк | 2 точки отбора проб 1 раз в год | 1 раз в год |
| Органические вещества Кремний, медь, никель, ртуть, стронций, хром | 2 точки отбора проб 1 раз в год | один раз в год |
| Радиологические Удельная активность радона (222 Rn), удельная альфа – радиоактивность, удельная бета - радиоактивность | 2 точки отбора проб 1 раз в год | один раз в год |
| РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ |
| Микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ | 2 точки из 2 водопроводов 1 раз в месяц = 48 | 1 раз в месяц |
| Органолептические показатели: запах, мутность, цветность, привкус | 2 точки из 2 водопроводов 1 раз в месяц = 48 | 1 раз в месяц |

Примечание: в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

На период паводков и чрезвычайных ситуаций устанавливается усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

График контроля веществ, выбранных для периодического контроля качества в период паводка из разводящей сети

| Объект контроля | Контролируемые показатели | Гигиенический норматив | периодичность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разводящая сеть | нитраты | 45мг/л | При необходимости (в период ухудшения качества воды) |  |
|  | нитриты | мг/л |  |  |
|  | аммиак | 2 мг/л |  |  |

12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за техническим состоянием водопроводных сетей и водонапорной башни | постоянно | Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту |
| 2. | Ремонт и замена, обслуживания оборудования на водопроводных сетях | постоянно | Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту |
| 3. | Контроль за санитарным состоянием ЗСО, наличием ограждения 1 пояса в радиусе 30 м | постоянно | Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту |
| 4. | Обеспечение доброкачественной питьевой водой, бесперебойная подача воды | постоянно | Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту |
| 5. | Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды | Согласно производственной программы | специалист |
| 6. | Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды | Согласно производственной программы | специалист |
| 7. | Немедленное принятие мер по устранению аварийных ситуаций, технических нарушениях на водопроводных сооружениях | Немедленно, в кратчайшие сроки | Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту |
| 8. | Обеспечение запаса дезинфицирующих средств, наличие инструкции по применению | постоянно | специалист |

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

| №п/п | должность | Медицинский осмотр | Гигиеническое обучение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий по комплексному облуживанию и ремонту водопроводных сетей | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |

14. ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕИЯ

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источника водоснабжения (артезианских скважин), заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.  Большой износ водопроводных разводящих сетей (около 70-90 процентов), неудовлетворительное состояние артезианских скважин, что создает большие трудности для эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения учреждения и населения, поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения должно сводиться к:

-повышению надежности работы систем водоснабжения;

- сокращению потерь воды;

-повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;

-энергосбережению;

-усовершенствованию системы управления;

-обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.

Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, носит сложный характер и требует комплексного решения.

Нарушение санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны является основными причинами микробного загрязнения водоисточников.

Перечень возможных аварийных ситуаций и технических нарушений

1. Прекращение подачи электроэнергии на водозаборе.

2. Выход из строя глубинных насосов, электрооборудования.

3. Неудовлетворительные анализы воды.

4. Порывы на системе водоснабжения.

5. Промерзание водопроводной сети.

6. Другие ЧС создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.

15. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, начальник территориального отдела Каргапольского муниципального округа обязан немедленно принять меры по их устранению, информировать об этом Администрацию Каргапольского муниципального округа и орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Администрация территориального отдела, осуществляющая производственный контроль качества питьевой воды, обязана немедленно информировать Администрацию Каргапольского муниципального округа и орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам, о существенном ухудшении качества питьевой воды в соответствии с Приказом Роспотребнадзора «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» от 28.12.2012 г. № 1204.

Установленная настоящей программой периодичность производственного контроля предусмотрена для штатного режима. В случае существенного ухудшения качества питьевой воды кратность производственного контроля увеличивается.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ

1. Журнал учета добычи подземной воды по показаниям прибора учета.

2. Личные медицинские книжки работников, занятых водоподготовкой.

3. Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды (согласно графика).

4. Журнал аварий на водопроводе и канализации.

5. Договор на исследования питьевой воды.

17. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ

1. Информация передается в Шадринский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Курганской области» в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном виде с момента возникновения аварийной ситуации, технического нарушения, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности  питьевой воды и условий водопользования населения.

2. Информация передается в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном виде о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующих по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим показателям, при превышении гигиенического норматива на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках «перед подачей в разводящую сеть» и в «распределительной сети».

3. Информирование  населения через средства массовой информации, объявления и аншлаги.

4. Проведение дезинфекции водопроводных сооружений и хлорирование воды  разрешенными для данных целей дезинфекционными средствами, согласно инструкции.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского муниципального округа        	В.А. Кашин